13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тепловентилятор КЭВ-____________С___________ Е

заводской номер №________________

изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 4864-030-54365100-2011 и признан годным к эксплуатации.

Тепловентилятор имеет сертификат соответствия

№C- RU.ME05.B.00014 от 06.12.2011, выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО "НТЦ" ОС ЭЛМАТЭП")

Дата изготовления “      “                      20       года.       М.П._________

(подпись)

14. CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Тепловентилятор КЭВ- ___________С__________ Е

заводской  номер  №_________________

подключен к сети в соответствии с п.7 Паспорта специалистом- электриком Ф.И.О.:______________________________________________

____________имеющим________ группу по электробезопасности, подтверждающий документ__________________________________

________________________                     ______________________

(подпись)                                                       (дата)

-14-

### П А С П О Р Т

#### ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

КЭВ-СЕ

ТУ 4864-030-54365100-2011

Санкт-Петербург

05.2007

###### Убедительно просим Вас перед вводом

изделия в эксплуатацию внимательно

изучить данный паспорт !

КЭВ – ХХХ Х Х Х Х

Источник тепла (Е - электрические нагревательные элементы)

Напряжение питания  0 – 380В,  1 – 220В

Номер модели (1, 2, 3, … 9)

Индекс функционального назначения: С – тепловентилятор серии С

Установленная электрическая (тепловая) мощность нагревательных элементов, кВт

Аббревиатура, означающая, что изделие выпущено фирмой «Тепломаш»

###### Ваши замечания и предложения присылайте по адресу

195279, Санкт- Петербург, а /я 132, шоссе Революции, 90

Тел. (812)301-99-40, тел./факс (812)327-63-82

Сервис-центр: тел. (812)493-35-98

Internet: http://www.teplomash.ru

Рис 8. Электрическая  схема КЭВ-15С20Е

Рис 9. Электрическая  схема КЭВ-18С20Е

-13-

Рис.5. Электрическая схема КЭВ-6С11Е

Рис.6. Электрическая схема КЭВ-6С10Е, КЭВ-9С10Е

Рис 7. Электрическая  схема КЭВ-12С20Е

-12-

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электротепловентиляторы КЭВ-2С11Е, КЭВ-2С21Е, КЭВ-3С21Е, КЭВ-4С21Е, КЭВ-4С20Е, КЭВ-6С11Е, КЭВ-6С10Е, КЭВ-9С10Е, КЭВ-12С20Е, КЭВ-15С20Е, КЭВ-18С20Е (далее тепловентилятор) предназначены для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений.

2.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Температура окружающего воздуха, С                      - 40...+40

2.2 Относительная влажность воздуха при

температуре 20С не более, %                                                   80

2.3 Содержание пыли и других примесей в воздухе

не более, мг/м3                                                                            10

2.4 Не допускается присутствие в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям (кислоты, щелочи), липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, технические волокна).

2.5 Тепловентиляторы предназначены  для эксплуатации в помещениях категории В,Г,Д (ФЗ №123 от 22.07.2008, статья 26). Допустимость эксплуатации завес в помещениях категории В1, В2, В3, В4 определяется проектантом по соответствию технических характеристик изделия (разделы 3-5 паспорта) требованиям нормативной документации (НПБ 105-03, ПУЭ и др.)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические характеристики представлены в табл. 1.

3.2  Класс     защиты     от поражения    электротоком   1.

3.3 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21.

3.4 Климатическое исполнение УХЛ  категории размещения 4.

3.5 Содержание драгоценных металлов зависит от комплектации. При необходимости предприятие-изготовитель предоставляет сведения об их содержании.

-1-

Таблица 1

| * режим вентилятора Модель тепловентилятора | КЭВ-2С11Е | КЭВ-2С21Е | КЭВ-3С21Е | КЭВ-4С21Е | КЭВ-4С20Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Режимы мощности**, кВт | 2 | 2 | */1,5/3 | */2/4 | */2/4 |
| Расход воздуха, м3/час | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Подогрев воздуха**, °С - режим вентилятора - режим 50% тепловой мощности и 70% расход - режим 50% тепловой мощности и 100% расход - режим 100% тепловой мощности и 100% расход | - - - 59 | - - - 30 | 0 31 22 44 | 0 29 20 39 | 0 29 20 39 |
| Диапазон регулирования температуры воздуха, °С | +5…+40 |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 270 271 282 | 258 260 380 | 258 260 380 | 258 260 380 | 258 260 380 |
| Вес, кг | 4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Максимальный ток, А | 9,1 | 9,1 | 14 | 19 | 19 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Частота вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ(А) | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 |

** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на   от указанных.

-2-

Рис.2. Электрическая схема КЭВ-2С11Е, КЭВ-2С21Е

Рис.3. Электрическая схема КЭВ-3С21Е, КЭВ-4С21Е

Рис.4. Электрическая схема КЭВ-4С20Е

-11-

12.4 Гарантийный и послегарантийный ремонт тепловентилятора осуществляется на заводе-изготовителе по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации  и паспорта на изделие.

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ, C ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется по адресу:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

Рис. 1.

Таблица 2. Сечения подводящих проводов

| Модель тепло- вентилятора | КЭВ-2С11Е | КЭВ-2С21Е | КЭВ-3С21Е | КЭВ-4С21Е | КЭВ-4С20Е | КЭВ-6С11Е | КЭВ-6С10Е | КЭВ-9С10Е | КЭВ-12С20Е | КЭВ-15С20Е | КЭВ-18С20Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | 220В | 220В | 220В | 220В | 380В | 220В | 380В | 380В | 380В | 380В | 380В |
|  | 16А | 16А | 16А | 25А | 16A | 40А | 16A | 25A | 25А | 40А | 40А |
| Медный кабель (трехфазный) | - | - | - | - | 5х1,5 | - | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х4,0 | 5х4,0 |
| Медный кабель (однофазный) | 3х1,0 (3х1,5) |  | 3х1,5 | 3х2,5 | - | 3х4,0 | - | - | - | - | - |

-10-

| Продолжение таблицы 1. Модель тепловентилятора | КЭВ-6С11Е | КЭВ-6С10Е | КЭВ-9С10Е | КЭВ-12С20Е | КЭВ-15С20Е | КЭВ-18С20Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Режимы мощности**, кВт | */4/6 | */3/6 | */4,5/9 | */6/12 | */9/15 | */9/18 |
| Расход воздуха, м3/час | 480 | 480 | 720 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Подогрев воздуха**, °С - режим вентилятора - режим 50% тепловой мощности и 70% расход - режим 50% тепловой мощности и 100% расход - режим 100% тепловой мощности и 100% расход | 0 39 24 37 | 0 29 18 37 | 0 26 18 37 | 0 25 18 35 | 0 31 22 44 | 0 38 26 53 |
| Диапазон регулирования температуры воздуха, °С | +5…+40 |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 318 324 480 | 318 324 480 | 318 324 480 | 402 367 575 | 402 455 575 | 402 455 575 |
| Вес, кг | 12 | 12 | 12 | 16,5 | 21,5 | 21,5 |
| Максимальный ток, А | 27,3 | 9,1 | 13,6 | 19 | 28 | 28 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 36 | 36 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Частота вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ(А) | 42 | 42 | 46 | 48 | 48 | 48 |

* режим вентилятора

** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на   от указанных.

-3-

4.УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Тепловентилятор представляет собой металлический корпус с установленными внутри трубчатыми электронагревателями (ТЭН) и осевым вентилятором. Воздух всасывается осевым вентилятором из помещения через заднюю решетку, продувается через пучок ТЭНов, нагревается и выбрасывается в помещение через переднюю решетку.

4.2. Управление тепловентиляторами (кроме КЭВ-2С11Е и КЭВ-2С21Е) осуществляется двумя вращающимися ручками: роторного переключателя и терморегулятора, установленными на передней панели корпуса (см. рис. 1).

Управление тепловентиляторами КЭВ-2С11Е и КЭВ-2С21Е осуществляется одноклавишным выключателем и вращающейся ручкой терморегулятора, установленными на передней панели корпуса (для КЭВ-2С11Е выключатель расположен на задней панели корпуса).

Выключатель имеет два положения: «1» – включение тепловентилятора, «0» – выключение.

Внимание! Не прикладывать чрезмерных усилий при вращении ручек.

Ручка роторного переключателя имеет пять положений:

- выключено;

- включение режима вентилятора на уменьшенном расходе воздуха;

- включение 50% тепловой мощности на уменьшенном расходе воздуха;

- включение 50% тепловой мощности на полном расходе воздуха;

- включение 100% тепловой мощности на полном расходе воздуха.

Ручкой терморегулятора устанавливается необходимая температура нагрева воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +400С.

4.3 Внимание!  Для  увеличения эксплуатационного срока службы ТЭНов рекомендуется перед выключением оставить тепловентилятор работать несколько минут в режиме вентилятора

-4-

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1 При устранении неисправностей необходимо соблюдать меры безопасности (раздел 5.).

| Характер неисправности и ее внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Не вращается вентилятор в тепловентиляторе | Отсутствует напряжение в сети | Проверить напряжение по фазам |
|  |  | Проверить целостность кабеля питания, неисправный заменить |
|  | Неисправен роторный переключатель | Проверить целостность роторного переключателя |
|  | Вентилятор заклинен | Проверить свободное вращение вентилятора. Прозвонить обмотки двигателя |
| Не включается секция ТЭНов при включенном вентиляторе | Температура в помещении выше установленной на терморегуляторе | Изменить положение терморегулятора (если это необходимо) |
|  | Неисправен роторный переключатель | Проверить целостность роторного переключателя |
|  | Неисправен пускатель | Заменить пускатель |
| Частое срабатывание датчика аварийного отключения | Сильное загрязнение задней решетки (всасывающего окна) или ее перекрытие посторонним предметом. | Проверить состояние задней решетки, очистить ее от пыли. |
| Тепловентилятор не отключается при выключении роторным переключателем | Неисправен роторный переключатель | Проверить целостность роторного переключателя |
|  | Заклинило пускатель | Прочистить или заменить пускатель |

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Утилизация тепловентилятора после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие-изготовитель      гарантирует          надежную и бесперебойную работу тепловентилятора при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

12.2 В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности и  заполненного свидетельства о подключении.

12.3 При   самостоятельном  внесении изменений в электрическую схему, а также при нарушении пунктов раздела 7, изделие снимается с бесплатного гарантийного обслуживания.

-9-

7.5 Использовать нулевой провод в качестве заземления запрещается!

7.6 Внимание! После транспортирования  или хранения тепловентилятора при отрицательных температурах, следует выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

8. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ  ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

8.1 Для контроля за работой тепловентилятора необходимо ежемесячно:

- осматривать тепловентилятор и ТЭНы;

- при необходимости очищать тепловентилятор от загрязнения и пыли;

- проверять электрические соединения тепловентилятора для выявления ослаблений, подгораний, окисления. Ослабления устранить, подгорания и окисления  зачистить.

8.2 Перед выключением оставить тепловентилятор работать несколько минут в режиме вентилятора  для снятия остаточного тепла       ТЭНов (см.п.4.3).

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

9.1 При   транспортировке  не  допускаются механические повреждения корпуса, нагревательных элементов, вентилятора.

9.2 При транспортировке и   хранении не допускается попадание на корпус и элементы тепловентилятора атмосферных осадков.

9.3 Тепловентиляторы    в  упаковке    изготовителя   могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 50С до плюс 50С и среднемесячной относительной влажности 80% (при температуре 20) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

9.4. Тепловентиляторы  должны храниться в упаковке изготовителя в помещении от минус 50С до плюс 50С и среднемесячной относительной влажности 80% (при температуре 20С).

-8-

для снятия остаточного тепла ТЭНов.

4.4   Электрические схемы тепловентиляторов  на рис. 2-8.

4.5 Тепловентилятор    снабжен   устройством аварийного отключения ТЭНов в случае перегрева корпуса. Перегрев может наступить от следующих причин:

- входное и выходное окна тепловентилятора загромождены

посторонними предметами (в том числе, сильное загрязнение);

- тепловая мощность тепловентилятора сильно превышает теплопотери помещения, в котором он работает;

- вышел из строя  терморегулятор или вентилятор.

Признаком аварийного отключения является автоматическое выключение нагревателей вместе с вентилятором.

4.6  Биметаллический датчик аварийного    термовыключателя самостоятельно возвращает работоспособность тепловентилятора после остывания корпуса. Следует помнить, что за аварийным отключением после остывания корпуса происходит автоматическое включение тепловентилятора. Аварийное отключение требует выяснения и устранения причины, вызвавшей срабатывание аварийного датчика.

4.7 Тепловентиляторы (кроме КЭВ-2С11Е, КЭВ-2С21Е, КЭВ-3С21Е, КЭВ-4С21Е, КЭВ-4С20Е)  снабжены устройством защиты от внештатной ситуации: механическое заклинивание пускателя при выключении изделия роторным переключателем. В этом случае тепловентилятор остается в режиме обдува невыключившихся ТЭНов. Следует обесточить тепловентилятор  на силовом щите потребителя и заменить пускатель (см. раздел 10).

4.8 Заводом-изготовителем    могут   быть    внесены    в    изделие конструктивные изменения, не отраженные в настоящей инструкции, которые не ухудшают его качество и надежность.

###### 5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При эксплуатации тепловентилятора необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001). Работы по обслуживанию тепловентилятора должен проводить специально подготовленный персонал.

5.2 Не допускается класть на  тепловентилятор любые предметы, закрывать его шторами во избежание перегрева и возможного

-5-

возгорания.

5.3 При срабатывании аварийного датчика необходимо выяснить причины, вызвавшие срабатывание, устранить их и только после этого осуществить повторное  включение тепловентилятора.

5.4 Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления. Болт заземления находится под верхней крышкой корпуса. Внутренней коммутацией болт заземления соединен с клеммной колодкой.

Использовать нулевой провод в качестве заземления запрещается.

5.5 Запрещается проводить работы по обслуживанию тепловентиляторов без снятия напряжения и до полного остывания его нагревающих элементов.

5.6 Запрещается эксплуатировать тепловентилятор в отсутствие персонала.

5.7 После выключения тепловентиляторов ручкой роторного переключателя (КЭВ-2С11Е и КЭВ-2С21Е – одноклавишным выключателем), изделие остается в «режиме ожидания». Для полного отключения необходимо обесточить тепловентилятор  на силовом щите потребителя (КЭВ-2С11Е и КЭВ-2С21Е выключением вилки из розетки).

6.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

6.1 Тепловентилятор                                                                         1 шт.

6.2 Паспорт                                                                                        1 шт.

6.3 Розетка удлинительная (для КЭВ-4С21Е,

КЭВ-4С20Е, КЭВ-6С11Е, КЭВ-6С10Е, КЭВ-9С10Е)             1 шт.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

7.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок  потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

7.2 К установке и монтажу тепловентиляторов допускается квалифицированный,  специально подготовленный персонал.

7.3 Питание тепловентиляторов КЭВ-2С11Е, КЭВ-2С21Е, КЭВ-3С21Е, КЭВ-4С21Е, КЭВ-6С11Е осуществляется от однофазной сети 220В/50Гц. Питание тепловентиляторов КЭВ-4С20Е, КЭВ-6С10Е,

-6-

КЭВ-9С10Е, КЭВ-12С20Е, КЭВ-15С20Е, КЭВ-18С20Е – от трехфазной сети 380В/50Гц.

7.3.1 Подключение тепловентиляторов к сети должно производиться в соответствии со схемами на рис. 2-9 и табл. 2.

7.3.2 Подключение тепловентиляторов КЭВ-2С11Е, КЭВ-2С21Е к сети осуществляется включением вилки шнура в розетку, причем в цепи питания тепловентилятора обязательно должен быть установлен автоматический выключатель.

7.3.3 Тепловентиляторы КЭВ-3С21Е, КЭВ-4С21Е, КЭВ-4С20Е, КЭВ-6С11Е, КЭВ-6С10Е и КЭВ-9С10Е необходимо подключить к сети через розетку удлинительную и автоматический выключатель.

Для этого необходимо:

а) отстыковать розетку удлинительную от приборной вилки;

б) вывернуть два винта головки розетки удлинительной и вынуть её;

в) протянуть через вводное отверстие розетки сетевой кабель и присоединить его к клеммам розетки в соответствии с маркировкой, при

этом концы жил сетевого кабеля тщательно зачистить и лудить припоем ПОС 40 – ПОС60;

г) собрать розетку и присоединить её к вилке корпусной.

Внимание! Розетку вставлять в вилку до фиксации откидной крышки за уступ!

д) второй конец кабеля подключить непосредственно к автоматическому выключателю, жилу заземления подключить непосредственно к контуру заземления.

7.3.4 Для подключения к сети тепловентиляторов КЭВ-12С20Е, КЭВ-15С20Е, КЭВ-18С20Е необходимо:

- снять верхнюю крышку, открутив 4 самореза,

- открутить гайку гермоввода,

- надеть гайку гермоввода на кабель и завести кабель в отверстие гермоввода,

- подключить кабель к клеммной колодке в соответствии с маркировкой, подключить заземление. При этом концы жил обязательно зачистить и облудить,

- закрутить гайку гермоввода и одеть крышку.

7.4 Подсоединение жил кабеля не в соответствии с маркировкой приведет к выходу из строя пусковых элементов тепловентилятора. Завод-изготовитель не несет ответственности за неправильно осуществленный монтаж силовых проводов.

-7-